В соответствии с п.11.4. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Минэнерго РФ №115 от 24.03.2003 года, в  целях своевременного  и  организованного  введения  аварийных режимов при  недостатке  тепловой  мощности  на  объектах теплоснабжения, локализации аварийных ситуаций и предотвращения их развития, администрация Уинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить прилагаемое Положение о графиках аварийного ограничения и отключения потребителей тепловой энергии Уинского муниципального района.

2. Рекомендовать теплоснабжающим предприятиям МУП «Уинсктеплоэнерго», ООО «СТЭК» руководствоваться  указанным   Положением.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 октября 2014 года и подлежит размещению на официальном сайте Уинского муниципального района в сети Интернет.

4.   Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

И.о.главы администрации района                                                             А.Н.Зелёнкин

Приложение № 1

к постановлению администрации

Уинского муниципального района

от 25.08. 2014 года № 451-01-01-03

ПОЛОЖЕНИЕ

о графиках ограничения и аварийного отключения

потребителей тепловой энергии  на территории

Уинского муниципального района

1. Общие положения

1.1. Графики ограничений и аварийных  отключений   потребителей тепловой энергии  составляются по каждому энергоисточнику раздельно(приложение 1)  .

1.2. Графики ограничений  и аварийных  отключений потребителей тепловой  энергии и  мощности составляются  ежегодно и  вводятся в следующих случаях:

при возникновении  дефицита  топлива,  тепловой  энергии  и  мощности  в энергосистеме, в случае стихийных  бедствий  (гроза,  буря,  наводнение,  пожар,  длительное похолодание и т.п.), при  неоплате потребителем платежного документа за теплоэнергию в установленные договором сроки, для  предотвращения возникновения и развития аварий, для  их ликвидации и для исключения неорганизованных отключений потребителей.

1.3. Ограничение   потребителей   по   отпуску   тепла   в  сетевой  воде производится  централизованно  на   котельной путем  снижения температуры  прямой сетевой  воды или  путем ограничения  циркуляции сетевой воды.

1.4. График  аварийного   отключения  потребителей   тепловой мощности применяется в случае  явной угрозы возникновения аварии или возникшей аварии на котельных или тепловых сетях,   когда  нет  времени   для  введения  графика ограничения  потребителей тепловой  энергии. Очередность  отключения потребителей   определяется     исходя  из   условий эксплуатации котельных и тепловых сетей.

1.5.  В  соответствии  с  настоящим  Положением и утвержденным  графиком   ограничений   и   аварийных отключений,    потребители    составляют    индивидуальные   графики ограничения   и   аварийного   отключения   предприятия   с   учетом субабонентов.

2.Общие требования  к составлению графиков

ограничения   и   аварийного  отключения

потребителей тепловой энергии и мощности

2.1.Графики  ограничения и аварийного  отключения потребителей тепловой энергии и мощности разрабатываются ежегодно теплоснабжающим предприятием и действуют  на  период  с  1  октября  текущего  года  до 1 октября следующего года.

Разработанный  график утверждается администрацией Уинского муниципального района и доводятся  письменно   до  сведения  потребителей   не  позднее  15 сентября.

2.2.  При  определении  величины  и  очередности  ограничения и аварийного  отключения  потребителей  тепловой  энергии  и  мощности должны   учитываться   государственное,   хозяйственное,  социальное значения  и технологические  особенности производства  потребителя с тем, чтобы ущерб от введения графиков был минимальным.

Должны  учитываться  также   особенности  схемы  теплоснабжения потребителей  и  возможность  обеспечения  эффективного  контроля за выполнением ограничения и аварийных отключений потребителей тепловой энергии и мощности.

2.3. В графики ограничения и аварийного отключения потребителей тепловой энергии и мощности на территории Уинского муниципального района не включаются - учреждения образования и здравоохранения.

2.4.Совместно с потребителями,  включенными в графики  ограничения  и  аварийного  отключения  тепловой  энергии и мощности,    составляются    двусторонние    акты     аварийной    и технологической   брони  теплоснабжения   (приложение  2).  Нагрузка аварийной и технологической брони определяется раздельно.

3.Аварийная бронь теплоснабжения

Минимальная потребляемая тепловая мощность или расход теплоэнергии, обеспечивающий жизнь людей, сохранность оборудования, технологического сырья, продукции и средств пожарной безопасности.

3.1.При изменении величин аварийной  брони теплоснабжения у потребителей, вызванных изменением объема производства, технологического процесса или схемой теплоснабжения пересмотр актов производится по заявке потребителей в течение месяца со дня поступления заявки. В течение этого  месяца, при  введении ограничений  и отключений потребителей, теплоснабжение осуществляется  в соответствии с ранее составленными актами технологической и аварийной брони, а введение ограничений - по ранее разработанным графикам.

При изменении величин аварийной и технологической брони вносится изменение в графики и письменно сообщает потребителю и руководству котельной в 10-дневный срок.

3.2.При письменном отказе потребителя от составления акта аварийной и технологической брони теплоснабжения, в месячный срок  включаются теплоустановки потребителя в графики ограничения и аварийного отключения тепловой энергии и мощности в соответствии с действующими  нормативными документами и настоящим Положением, с письменным уведомлением потребителя в 10-дневный срок.

Ответственность за последствия ограничения потребления и отключения  тепловой энергии и мощности в этом случае  несет потребитель.

3.3.В примечании к графикам ограничений и аварийных отключений указывается перечень потребителей, не подлежащих ограничениям и отключениям.

4.Порядок  ввода графиков ограничения

потребителей тепловой энергии и мощности

4.1. Графики ограничения потребителей тепловой энергии по согласованию с городской администрацией вводятся через диспетчерские службы (ответственных лиц). Начальник участка теплоснабжения  доводит задание машинистам котельных с указанием  величины,  времени начала  и окончания ограничений.

4.2. Начальник котельной и тепловых сетей телефонограммой извещает    потребителя (руководителя) о введении графиков не позднее 12 часов до начала их реализации, с указанием величины, времени начала и  окончания ограничений.

При необходимости срочного введения в действие графиков ограничения,  извещение об этом передается потребителю по каналам связи.

5.Порядок ввода графиков аварийного

отключения потребителей тепловой мощности

5.1. При внезапно возникшей аварийной ситуации на котельной или тепловых сетях потребители тепловой энергии   отключаются немедленно, с последующим извещением потребителя о причинах отключения в течение 2 часов.

5.2. В случае выхода из строя на длительное время (аварии) основного оборудования котельной, участков тепловых сетей заменяется график отключения потребителей тепловой энергии графиком ограничения на ту же величину.

5.3. О факте и причинах введения ограничений и отключений потребителей, о величине недоотпуска тепловой энергии, об авариях у потребителей, если таковые произошли в период введения графиков, докладывается дежурному ЕДДС Уинского муниципального района.

6.Обязанности, права и ответственность

теплоснабжающих организаций

6.1.Теплоснабжающая организация обязаны довести до потребителей задания на ограничения тепловой энергии и мощности и время действия ограничений .  Контроль за выполнением потребителями графиков  ограничений  и аварийных   отключений осуществляет теплоснабжающей организацией  .

6.2.Теплоснабжающая организация обязана в назначенные сроки сообщить о заданных объемах и обеспечить выполнение распоряжений о введении графиков ограничений и аварийных отключений потребителей тепловой энергии  и мощности и несут ответственность, в соответствии с действующим  законодательством, за быстроту и точность выполнения распоряжений по введению в действие графиков ограничений и аварийных отключений потребителей.

6.3.Руководитель теплоснабжающей организаций несет ответственность за обоснованность введения графиков ограничений и отключений потребителей тепловой энергии, величину и сроки введения ограничений.

6.4.При необоснованном введении графиков ограничений или отключений потребителей тепловой энергии теплоснабжающая организация несет  ответственность в порядке, предусмотренном законодательством.

7.Обязанности, права и ответственность

потребителей тепловой энергии

Потребители (руководители  предприятий, организаций и   учреждений всех форм собственности) несут ответственность за безусловное   выполнение графиков аварийных ограничений и отключений тепловой энергии и мощности,  а также за последствия, связанные с их невыполнением.

Потребитель обязан:

7.1.Обеспечить прием от теплоснабжающих организаций сообщений о  введении графиков ограничения или аварийного отключения тепловой энергии и мощности независимо от времени суток;

7.2.Обеспечить безотлагательное выполнение законных требований при  введении графиков ограничения или аварийного отключения тепловой энергии и мощности;

7.3.Беспрепятственно допускать в любое время суток представителей теплоснабжающей организаций ко всем теплоустановкам  для контроля за выполнением заданных величин ограничения и отключения потребления тепловой энергии и мощности.

7.4. Обеспечить, в соответствии с двусторонним актом, схему теплоснабжения  с выделением  нагрузок аварийной и технологической брони.

Потребитель имеет право письменно обратиться в теплоснабжающую организацию с заявлением о необоснованности введения графиков ограничения в части величины и времени ограничения.

Приложение № 1

к Положению о графиках ограничения

и аварийного отключения потребителей

тепловой энергии на территории

Уинского муниципального района

ГРАФИК

ограничения и аварийного отключения потребителей при недостатке  тепловой мощности или топлива по системе теплоснабжения на осенне-зимний период

| Теплоисточник, потребитель | Разрешающий договорной максимум | Суточный полезный отпуск | Аварийная бронь | Технологическая бронь | Номер очереди и величина снимаемой нагрузки | Ф.И.О., должность, телефон оперативного персонала, потребителя, отв. за введение ограничений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 2

к Положению о графиках ограничения

и аварийного отключения потребителей

тепловой энергии на территории

Уинского муниципального района

Акты аварийной и технологической брони теплоснабжения

1. Наименование предприятия

2. Адрес

3. Телефоны: руководителя,

4. Договорная нагрузка - , Гкал/ч

5. Сменность предприятия -

6. Выходные дни -

7. Величина технологической брони -

8. Величина аварийной брони -

9. Суточное потребление - , Гкал/ч

Настоящий акт  составлен             __________________________________________________

(дата)               	    (должность, Ф.И.О.)

при участии   представителя предприятия       _________________________________________

(должность Ф.И.О.)

| Тепло- источник | Номер питающего паропровода | Технологическая бронь | Аварийная бронь |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перечень теплоприемников, отключение которых приведет к нарушению технологического процесса | Величина, тн | Время, необходимое для завершения, час | Перечень теплоприемников, отключение которых приведет квзрыву, пожару, порче сырья, создаст опасность для жизни людей | Величина аварийной брони,тн. |

Примечание: если после  1  октября  т.г.  у  потребителя  произошли  изменения  в  технологии,  схеме теплоснабжения,  объеме производства,  то  акт  подлежит  пересмотру  по  заявке потребителя.

Акт составил:		______________________________________

(Ф.И.О., должность)

В присутствии:		______________________________________

(Ф.И.О., должность)

С актом ознакомлены:	______________________________________

(Ф.И.О., должность)

Руководитель предприятия   ___________________________________

# Text boxes

Об утверждении Положения о графиках аварийного ограничения и отключения потребителей тепловой энергии на территории Уинского муниципального района

451-01-01-03

25.08.2014